BUDYNEK GŁÓWNY WIELOFUNKCYJNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

### I. Część opisowa

- Dane ogólne.

- Opis techniczny.

- Obliczenia techniczne.

### II. Część rysunkowa

Rys. EG-1	SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII					 	BS

Rys. E-G2	BUDYNEK GŁÓWNY WIELOFUNKCYJNY 
		RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			skala 1:100

Rys. E-G3	BUDYNEK GŁÓWNY WIELOFUNKCYJNY 
		RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			skala 1:100

Rys. E-G4	BUDYNEK GŁÓWNY WIELOFUNKCYJNY 
		RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA				skala 1:100

### I. Część opisowa

1.0  Część ogólna.

  - Uwagi wstępne.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KĄPIELISKA NA GMINNE CENTRUM WSPARCIA III-ciego SEKTORA wraz 
z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej   dla mieszkańców

LOKALIZACJA:	NYSA, ul. Ujejskiego, dz. nr ewid. 11/3, obręb 0003

INWESTOR:	Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 4 
48-300 Nysa,

  - Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Rysunki budowlane, dane branżowe .

3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

  - Zakres opracowania.

Dane energetyczne.

Uwagi ogólne o dostawie energii.

Linie zasilające i tablice rozdzielcze.

Instalacja oświetlenia ogólnego.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja gniazd 230 V.

Instalacja siłowa.

Instalacja odgromowa.

Instalacja ochrony od porażeń.

  - Dane energetyczne.

1. Zasilanie - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 			         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

2. Pomiar energii - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 		         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną pokazane w projekcie wykonawczym. Projekt budowlany wymaga uszczegółowienia.

BILANS MOCY

RG1

-  Moc zainstalowana:		Pi=304,40kW

-  Moc szczytowa: 	 	Ps=197,86kW

RG2

-  Moc zainstalowana:		Pi=98,20kW

-  Moc szczytowa: 	 	Ps=78,56kW

- Dodatkowa ochrona od porażeń – wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.

- Układ pracy sieci niskiego napięcia i instalacji wewnętrznych -  TN.

- Samoczynne wyłączenie zasilania przez zabezpieczenie przetężeniowe w sieci TN.

- Opis techniczny

  - Uwagi ogólne o dostawie energii

1. Zasilanie - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 			         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

2. Pomiar energii - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 		         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

  - Przeciwpożarowe Główne Wyłączniki Prądu

Dla zabezpieczenia budynku głównego projektuje się Przeciwpożarowe Główne Wyłączniki Prądu PWP – wyłączniki sterujące cewkami wybijakowymi rozłączników w rozdzielniach, służące do wyłączenia  wszystkich odbiorów w obiekcie.

Wyłączniki PWP zainstalować przy głównych wyjściach ewakuacyjnych z budynku na wysokości 1,6m. Dokładna lokalizacja zgodnie z graficzną częścią opracowania. Wyłączniki prod. ABB lub podobne o nie gorszych parametrach.

  - Rozdzielnice elektryczne oraz WLZ

- Lokalizacja poszczególnych rozdzielnic wg rysunków.

- Lokalizacja poszczególnych tablic wg rysunków.

- Osprzęt wg katalogu f-my Legrand lub równoważny

- Zasilenie rozdzielnic:

RG1 -  2x [5x YKYżo 1x95mm2]

RG2 -  5x YKYżo 1x95mm2

Rozwiązania techniczne wymagają uszczegółowienia. Przed przystąpieniem do prac wykonać projekt wykonawczy.

- Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odporność ogniowa przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych musi być równa EI odporności tych stref.

  - Instalacja oświetleniowa

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYpżo  4, 3x1,5mm2, układanymi pod tynkiem. Oświetlenie szatni, prysznicowni i toalet sterowane z tablicy TOS, zlokalizowanej w pomieszczeniu kantoru ratowników. Do osprzętu hermetycznego doprowadzić przewody okrągłe, dla reszty instalacji układać przewody płaskie. Pod przewody układane podtynkowo wykonać bruzdowanie.

Przyjęto osprzęt wtynkowy (puszki rozgałęźne i puszki końcowe). Łączniki instalować na wysokości 1,4 m.

Do oświetlenia pomieszczeń przyjęto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosować zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.

Zmiana opraw wymaga konsultacji z Inwestorem, Projektantem oraz Architektem.

Zasilanie obwodów oświetleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie oświetleniem:

- czujniki ruchu z wbudowanym sensorem PIR, na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych.

- łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi, schodowymi w pozostałych pomieszczeniach.

Oświetlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normę:

- PN EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne

Do oświetlenia awaryjnego projektuje się oprawy pełniące wyłącznie funkcje oświetlenia awaryjnego. Oprawy te będą wyposażone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniające świecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napięcia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy – ciemny.

Oprawy kierunkowe (wskazujące kierunek ewakuacji) będą umieszczone w ciągach

komunikacyjnych. Oprawy instalowane nad wejściami oraz do stropu. Będą

to oprawy wyposażone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniającym

świecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napięcia. Oprawy będą wyposażone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe należy wyposażyć w urządzenie

testujące takie samo jak w przypadku oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie kierunkowe:

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP.

Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o normy:

- PN EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

  - Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpżo 3x2.5mm2 układanym jak w instalacji oświetleniowej. Do osprzętu hermetycznego doprowadzić przewody okrągłe, dla reszty instalacji układać przewody płaskie. Do przewodów prowadzonych podtynkowo wykonać bruzdowanie.

Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkowników.

Gniazda wtynkowe zwykłe i szczelne instalowane p/t (wg rysunków). Wszystkie gniazda montowane w pomieszczeniach wilgotnych i łazienkach muszą posiadać stopień ochrony minimum IP44 (gniazda z klapką i/lub zestawami uszczelniającymi). Gniazda 230V dla urządzeń typu zmywarka, lodówka, itp. powinny być dostępne dla użytkownika z możliwością odłączenia zasilanego urządzenia.

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji wyłącznikami nadprądowymi oraz zbiorczo wyłącznikiem różnicowoprądowym.

  - Instalacja siłowa

Dla odbiorników jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trójfazowych 5-przewodowa.  Sposób prowadzenia - analogicznie jak w poz. 2.6.

Po stronie wykonawcy urządzeń elektrycznych leży zasilenie (okablowanie) skrzynek

sterowniczych urządzeń wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych

do urządzeń po stronie dostawcy urządzenia. Sygnały sterownicze wg dostawcy urządzeń.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

Wykonać instalację połączeń wyrównawczych w postaci głównej szyny wyrównania potencjałów, do której należy przyłączyć: kanały wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy metalowe urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach wilgotnych i łazienkach, wykonać instalację połączeń wyrównawczych lokalnych (przewód LGy 4mm2).

Instalację połączeń wyrównawczych przyłączyć do uziomu budynku.

  - Instalacja odgromowa

Zwody na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm. Wsporniki typowe – nie uszkadzające pokrycia dachowego. Do zwodów na dachu przyłączyć zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe; świetliki itp. Rury i rynny deszczowe łączyć do zwodów 
w dolnym i górnym punkcie uchwytami typowymi.

Zwody pionowe, przewody odprowadzające – wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm układanym w rurze RL28 prowadzonych pod elewacją.

Zastosować zwody pionowe (maszty) z drutu ocynkowanego FeZn na podstawie. Maszty odgromowe ustawiać w odległości min. 80cm od chronionego urządzenia. Maszty zaprojektowano jako 2m.

Zwody uziemiajace od zacisków probierczych do połączenia z uziomem otokowym prowadzić bednarką FeZn 25x4mm układaną w słupach konstrukcyjnych i na ścianach. Zaciski probiercze instalować w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie terenu, przy ścianach zewnętrznych budynku.

Projektuje się uziom otokowy z płaskownika 30x4mm układany w odległości 1m od budynku na głębokości 80cm. Połączenia uziomu otokowego ze zwodami pionowymi wykonać w studzienkach probierczych. Do uziomu przyłączyć rury metalowe uzbrojenia podziemnego – obejmami typowymi.	Do uziemienia rozdzielni głównych poprowadzić od uziomu otokowego do szyny PE bednarkę FeZn 25x4.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy stosować się do wymagań niżej podanych norm:

- PN-EN 50164-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych

- PN-EN 50164-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

  - Instalacja ochrony od porażeń

Projektowane instalacje wewnętrzne w układzie TN-S. Żyły PEN projektowanych zasilających linii kablowych NN w rozdzielniach RG rozdzielić na N i PE, miejsce rozdziału skutecznie uziemić przez przyłączenie do uziomu projektowanej instalacji odgromowej.

Instalację dla napięcia wyższego niż 25 V - wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub L1, L2, L3, przewód neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje się wyłączniki różnicowo-prądowe (jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym) oraz wyłączniki instalacyjne przetężeniowe 
i nadmiarowoprądowe, chroniące instalację od przeciążeń i zwarć.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE, miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić.

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym 
i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną.

  - Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do prac wykonać projekt szczegółowy instalacji.

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz  w koordynacji
z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych.

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych
z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, winny być uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Użyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić na miejscu montażu.

Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem.

Montaż urządzeń i materiałów należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia, instrukcji obsługi, schematów oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń

Można stosować oprawy i urządzenia innych producentów, niż podano w projekcie, 
w przypadku posiadania tych samych parametrów technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i część opisowa są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

Obliczenia techniczne

  - Bilans mocy

Wg schematu ideowego rozdziału energii – rys. nr E-1

- Un=400V, cos fi=0,93

RG1

-  Moc zainstalowana:		Pi=304,40kW

-  Moc szczytowa: 	 	Ps=197,86kW

RG2

-  Moc zainstalowana:		Pi=98,20kW

-  Moc szczytowa: 	 	Ps=78,56kW

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Dla zapewnienia szybkiego wyłączenia powinno być spełnione wymaganie:

| , |  |
| --- | --- |

gdzie:

| Zs | – | impedancja pętli zwarcia, |
| --- | --- | --- |
| Uo | – | wartość napięcia sieci względem ziemi |
| Ia | – | prąd zapewniający zadziałanie urządzenia ochronnego w odpowiednim czasie |

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić podczas wykonywania badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

  - Obliczenia dla wyłączników różnicowo-prądowych

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczności ochrony od porażeń przy stosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RA x IA < U1

RA - rezystancja uziemienia części przewodzących w Ω.

IA = k x IΔN

  - Dobór przewodów, aparatury, obciążalność długotrwała

1. Dobór przewodów i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyżej).

3. Linie zasilające wg rys schematów rozdziału energii.

Przy obliczeniach spadku napięcia dla obwodów 3f korzystano ze wzoru:

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]

L - długość obwodu [m]

γ- przewodność kabla (przewodu) w [m/Ω∙mm2], dla : Cu-54

n - międzyprzewodowe znamionowe napięcie sieci [V]

  - Obliczenia oświetlenia.

- Natężenie oświetlenia przyjęto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

- Obliczeń dokonano w oparciu o program komputerowy.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Kolera

KL-214/93