Nysa, 05.06.2017 r.

Wszyscy oferenci

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do ogłoszonego przetargu: "Zmiana sposobu użytkowania dawnej wojskowej komendy uzupełnień na obiekt usługowo-administracyjny – zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską, ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa", poniżej udzielam odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

W związku z zaistniałą sytuacją w poprzednim postępowaniu przetargowym na „Zmiana sposobu użytkowania dawnej wojskowej komendy uzupełnień na obiekt usługowo-administracyjny – zmiana warunków pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany funkcji I piętra na przychodnię lekarską, ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa”, w celu uniknięcia kolejnego unieważnienia postępowania proszę o określenie, co jest podstawą do określenia ceny ofertowej – przedmiar czy dokumentacja projektowa, gdyż występują w dalszym ciągu rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową.

Odp.

Jeżeli oferenci mają wątpliwości co do pozycji w przedmiarze lub dokumentacji projektowej, należy wtedy zadać pytanie Zamawiającemu, który po kontakcie z projektantem odpowie na pytania.

Pytania nr 2.

W związku z wykonaniem części robót przez poprzednich wykonawców brak jest możliwości dokładnego zweryfikowania robót do wykonania. W związku z powyższym zwracam się o wyjaśnienie następujących braków i rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową:

I. Roboty budowlane:

1. Poz.2 – Proszę podać poprawną ilość ościeżnic do wykucia.

2. Poz.8 – Proszę o wyjaśnienie, czego dotyczy przedstawiony obmiar odbicia

tynków – mnożenie trzech składowych obmiaru wskazuje na objętość, a

pozycja dotyczy powierzchni.

3. Poz.11 – Proszę podać poprawną podstawę wyceny rozebrania parkietu np.

KNR 4-01 0816/06

4. Poz.13 – Proszę o wyjaśnienie z czego wynika przedstawiony obmiar

rozebrania płyt. Jeśli wynika z obmiaru wykładzin, to powinien wynosić

135,96+63,32=199,28m2.

5. Poz.14 – Proszę skorygować podstawę wyceny rozbiórki posadzek i

okładzin z masy lastryko, np. KNR-W 4-01 0807/04.

6. Poz.16 – Proszę skorygować podstawę wyceny rozbiórki posadzek

cementowych, np. KNR-W 4-01 0804/07. Z czego wynika obmiar

583,95m2 skoro powierzchnia pomieszczeń na I piętrze wynosi 564,94m2?

7. Poz. 19 – Proszę skorygować podstawę wyceny i obmiar wykucia krat o

powierzchni do 2m2.

8. Poz.24-26 – Przedstawiona podstawa wyceny dotyczy transportu

zewnętrznego materiałów budowlanych, a nie gruzu pochodzącego z

rozbiórki. Wywóz gruzu z rozbiórki powinien zostać wyceniony według

KNR4-01 lub ewentualnie według KNR 4-04. Proszę skorygować.

9. Poz.28 – Zastosowana podstawa wyceny dotyczy uzupełnień i zamurowań

ścian z bloczków z betonu komórkowego grub. 24cm a nie ścianek

działowych. Poza tym wskazany obmiar obejmuje postawienie nowych

ścianek działowych z płytek z betonu komórkowego oraz z cegły pełnej

(wydzielenie pomieszczenia RTG). Należy wydzielić z pozycji ścianki

działowe z podziałem na zastosowany materiał i podać poprawną podstawę

wyceny.

10.Poz.30-31 przedstawiają osadzenie belek w gotowych gniazdach, co nie

odpowiada rzeczywistym nakładom pracy i materiałów, gdyż zgodnie z

technologią oraz załączoną STWIOR należy wykuć bruzdę, osadzić belkę

w bruździe, wypełnić szczelinę między belką i murem nad nią, a następnie

powtórzyć czynności z drugiej strony ściany. W związku z powyższym

prace należy wycenić np. zgodnie z KNR 4-01 0313/02 + KNR 4-01

0313/04 lub 05 w zależności od wysokości kształtowników. Proszę o

korektę.

11.Poz.36 – Obmiar należy pomnożyć razy 2, gdyż dotyczy długości belek

stalowych a nie nadproża.

12.Poz.37 – Proszę podać poprawny obmiar gdyż występują 2 ścianki długości

2,04m.

13.Poz.38 – obmiar naświetli nie pokrywa się z zestawieniem stolarki. Ponadto

w załączonym zestawieniu przedstawione są naświetla w przyziemiu.

Proszę o podanie poprawnego obmiaru naświetli.

14.Poz.39-46 – Podana podstawa wyceny dotyczy montażu drzwi

wewnętrznych składanych pełnych dwukrotnie malowanych z obmiarem w

m2. Nie jest to zgodne z rodzajem drzwi przewidzianych do zamontowania.

Proszę podać poprawną podstawę wyceny i obmiar dla poszczególnych

drzwi. Ponadto proszę podać poprawny opis dla drzwi w poz. 40, gdyż

drzwi D1s nie służą do pomieszczeń biurowych, ale są to specjalne drzwi

stalowe ochronne RTG.

15.Poz.49 – Czy gładzie grubości 3mm wystarczą na zlikwidowanie

nierówności po demontażu boazerii? Jeśli nie, to proszę wskazać

rzeczywisty zakres prac do wykonania.

16.Poz.58-59 – Zgodnie z opisem do projektu należy wykonać malowanie

podłoży gipsowych z gruntowaniem. W związku z powyższym należy

skorygować podstawę wyceny i opis. Jednocześnie dla malowania klatek

schodowych należy zastosować współczynnik 1,15 zgodnie z pkt.5.3 zasad

przedmiarowania.

17.Poz.65 – Uwzględniono zgrzewanie wykładzin, ale brak jest pozycji

dotyczącej ułożenia wykładzin. Poza tym nie uwzględniono pomieszczenia

1.25. Proszę o korektę przedmiaru robót.

18. Proszę uzupełnić przedmiar o tynki na nowych ściankach działowych,

zamurowaniach, ościeżach wykuwanych otworów, pasach po rozebranych

ścianach i ściankach działowych, na nowych nadprożach i podciągach.

19. Czy gładzie mają być wykonywane na ewentualnych istniejących

powłokach malarskich, czy też należy usunąć stare powłoki malarskie?

Proszę uzupełnić przedmiar w przypadku usuwania starych powłok

malarskich.

20. W jaki sposób należy zabezpieczyć ściany w natrysku w pom. 1.17 oraz w

jaki sposób jest on wydzielony z przebieralnią od reszty pomieszczenia.

Proszę uzupełnić przedmiar o konieczne prace.

21. Czy w pomieszczeniu 1.22 należy postawić komin? Jeśli tak, to z jakiego

materiału? Proszę ewentualnie uzupełnić przedmiar o konieczne prace.

22. Czy skrzydła drzwiowe mają mieć wypełnienie z płyty otworowej zgodnie

z STWIOR?

23.Czy warstwy wyrównawcze pod posadzki mają być zbrojone siatką? Jeśli

tak, to proszę uzupełnić przedmiar.

24. Zgodnie z SIWZ zakres robót ma obejmować m.in.:

· skucie uszkodzonych i zagrzybionych tynków,

· wykonanie wzmocnienia stropów,

· wykonanie tynków sufitów i ścian,

· zamurowanie otworów po wykonanej instalacji c.o. i wod-kan,

· zamurowanie bruzd po wykonanej instalacji ppoż.,

· wykonanie okładzin podłogowych – panele,

· odgrzybianie ścian metodą smarowanie

Jeśli powyższe roboty są do wykonania, to proszę uzupełnić przedmiar

robót o powyższy zakres prac.

II. Roboty sanitarne:

1. Poz.11-14 – Proszę o skorygowanie ilości i średnic anemostatów. Zgodnie

z rzutem S4 anemostatów fi 150 nie ma, fi 180 jest 4, fi 100 jest 30, fi 125

jest 30.

2. W przedmiarze pominięto klapę pożarową w pom.1.09 – proszę

skorygować przedmiar.

3. Poz.18 – przyjęto 1 wyrzutnię dachową fi 150, a narzucie S4 wskazano 3

piony do wyprowadzenia ponad dach i zakończenia wyrzutnią dachową fi

150. Proszę skorygować przedmiar.

4. Proszę uzupełnić przedmiar o roboty budowlane związane z

wyprowadzeniem przewodów wentylacyjnych ponad dach.

5. W związku ze stwierdzeniem w projekcie, że instalacja ogrzewcza jest już

zmodernizowana, proszę dokładnie określić w jakim zakresie.

6. Poz.37-39 – Przedmiar przewiduje wykonanie 35 kompletów rur

przyłącznych i wymianę 19 grzejników. Czyżby grzejniki były

zamontowane na budynku? Proszę wskazać, które grzejniki mają być

wymienione i na jakie – typ i rozmiar grzejników. Ewentualnie proszę

skorygować przedmiar w przypadku montowania wszystkich grzejników

zgodnie z dokumentacją.

7. Poz.73-74 – Przedmiar zawiera montaż 6 baterii zlewozmywakowych, a na

rzucie S2 zaznaczono 7 baterii zlewozmywakowych. Proszę skorygować

przedmiar.

8. Poz.74 – Wskazana podstawa wyceny dotyczy baterii wannowej. Proszę

podać poprawną podstawę wyceny.

9. Poz.82 – Wskazana podstawa wyceny dotyczy hydrantów ogrodowych.

Proszę podać poprawną podstawę wyceny.

10.Brak w przedmiarze baterii natryskowej. Proszę uzupełnić przedmiar.

11.Proszę uzupełnić przedmiar o wykonanie instalacji podłączenia unitów

stomatologicznych.

12.Proszę uzupełnić przedmiar o roboty związane z zamurowaniem bruzd i

przebić instalacyjnych.

13.Przedmiar zawiera roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania i

ciepła technologicznego, których nie wymieniono w wykazie robót ujętym

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Czy

powyższe roboty są przedmiotem zamówienia?

III. Roboty elektryczne:

1. Poz.3-7 – Czy poszczególne tablice mają być wycenione z wyposażeniem

według schematów, czy policzyć tylko obudowy a wyposażenie tablic jest

ujęte w poz.8-20? Wyposażenie ujęte w tych pozycjach nie jest kompletne.

Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o brakujące wyposażenie.

2. Poz.7 – Jeśli ma być montowana tablica licznikowa TL, to proszę

przedstawić schemat tablicy TL.

3. Czy należy zamontować tablicę komputerową RK? Jeśli tak, to proszę

uzupełnić przedmiar robót.

4. Poz.18-19 – Wskazana podstawa wyceny dotyczy wyłączników

nadprądowych 1-biegunowych. Proszę podać poprawną podstawę wyceny.

5. Poz.23-24 – Wskazana podstawa wyceny dotyczy układania przewodów

kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył 30mm2. Proszę podać

poprawną podstawę wyceny.

6. Poz.35 – Wskazana podstawa wyceny dotyczy układania przewodów

kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył 7,5mm2. Proszę podać

poprawną podstawę wyceny.

7. Poz.57-58 – Wskazana podstawa wyceny dotyczy opraw żarowych, a

projekt wskazuje oprawy świetlówkowe. Ponadto wskazany typ opraw w

projekcie to oprawy do wbudowania do sufitu podwieszanego, natomiast

sufit podwieszany jest przewidziany tylko w poczekalniach i na

korytarzach. Proszę wskazać poprawne typy i ilości opraw oraz poprawną

podstawę wyceny.

8. Poz.69 – Wskazana w przedmiarze ilość czujek dymu jest niezgodna z

dokumentacją. Czyżby część czujek dymu była zamontowana. Proszę

podać rzeczywistą ilość czujek do zamontowania.

9. Czy należy zamontować ręczne ostrzegacze pożaru? Proszę ewentualnie

uzupełnić przedmiar.

10.Czy należy zamontować czujki optyczne ze wskaźnikiem zadziałania w

przestrzeni międzystropowej? Proszę ewentualnie skorygować przedmiar.

11.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ obejmuje wykonanie

instalacji telefonicznej oraz informatycznej. Jeśli są do wykonania, to

proszę uzupełnić przedmiar robót.

12.Przedmiar obejmuje wykonanie tablic rozdzielczych, WLZ-tów i instalacji

przeciwpożarowej SAP, których nie wymieniono w wykazie robót ujętym

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Czy

powyższe roboty są przedmiotem zamówienia?

13.Z informacji zawartych w projekcie wykonane są m.in. instalacja kontroli

dostępu, instalacja oddymiania i przewietrzania, instalacja kamer i

monitoringu. W związku z wykonywaniem robót budowlanych, w tym

rozbiórkowych zajdzie konieczność czasowego demontażu urządzeń i

zabezpieczenia ich. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższe

prace z podaniem ilości i rodzaju urządzeń do demontażu.

Odp.

- Roboty budowlane:

Ad.1 Poz.2 – powinno być {0,8x2,0} 4 szt.,  {0,9x2,0} 5 szt., razem 9 szt.

Ad.2 Poz.8 – obmiar dotyczy odbicia tynków uszkodzonych, głównie po demontażu boazerii. Wskaźnik 0,4 stanowi 40% zakwalifikowanej powierzchni tynków do odbicia.

Ad.3 Poz.11 – należy zmienić podstawę wyceny na KNR 4-01 0816/06

Ad.4 Poz.13 – należy skorygować powierzchnię na 199,28 m2

Ad.5 Poz.14  – należy zmienić podstawę wyceny na KNR-W 4-01 0804/07

Ad.6 Poz.16 – należy zmienić podstawę wyceny na KNR-W 4-01 0804/07

Ad.7 Poz.19 – należy zmienić podstawę wyceny na KNR-W 4-01 0353/09

Ad.8 Poz.24-26 – pozycja stanowi analogię i została zastosowana ze względu na charakter „gruzu” w znacznej mierze zbliżony do materiałów budowlanych

Ad.9 Poz.28 – zastosowana podstawa wyceny dotyczy uzupełnienia i zamurowań ścian z bloczków z betonu  komórkowego o objętości do 2,0m3 w jednym miejscu a ściany działowe nie przekraczają tej objętości w jednym miejscu i nie ma powodu, żeby to negować. Podstawę wyceny należy zastosować.

Ad.10 Poz.30-31 – wykucie gniazd pod osadzenie belek znajduje się w pozycji 29

Ad.11 Poz.36 – obmiar należy pomnożyć x2

Ad.12 Poz.37 – obmiar ma być następujący 2,0(1,60+1,60+2,04+2,04) = 14,56 m2

Ad.13 Poz.38 – obmiar naświetli na rysunku A13z został pomyłkowo wzięty z przyziemia budynku, prawidłowe wymiary tak jak w przedmiarze 2x125x80cm i 2x100x80 cm.

Ad.14 Poz.39-46 – podstawę wyceny potraktowano jako analogię. Wg KNR 2-02 1016/1 i KNR 2-02 1017/2 ilość r-g na 1m2 drzwi wynosi 1,45+0,37=1,82 jeśli pomnożymy razy 2 bo tyle drzwi mają średnio m2 wychodzi 3,64. Wg KNR-W 2-02 1023/01 ilość r-g to 5,48 zaś witryny zgodnie na przykład z KNR 0-19 1023/12 maja ilość r-g równą 3,77/ m2 co przy ich ilości 6 szt. rekompensuje wykazaną wcześniej nadwyżkę ilości r-g, Ten sposób wyceny pozostawiając na właściwym poziomie robociznę pozwala na poprawny sposób wyceny stolarki zgodny z wyczerpującym opisem i zestawieniem w projekcie jako gotowego elementu wyprodukowanego w fabryce. Drzwi D1s są to drzwi specjalne stalowe ochronne do RTG jak zapisano w projekcie.

Ad.15 Poz.49 – gładzie zgodnie z tą pozycją oraz uzupełnienia tynków zgodnie z wprowadzoną poz. 54

Ad.16 Poz.58-59 (59,60)– należy zmienić podstawę wyceny na KNR –W 2-02 1510/03. W kosztorysie zastosowano współczynnik 1,15 dla klatek w robociźnie (R).

Ad.17 Poz.65 (66) – wykładzina została dodana do „M” i znajduje się w zestawieniu materiałów, proszę dodać do „M” z normą 1,09 a „R” zwiększyć do 0,5214 (tj. 0,1261+0,3953 z poz. KNR 2-02 1112/05) Proszę dodać do przedmiaru pom. 1,25 o pow. 26,73 m2.

Ad.18 wprowadzono Poz. 54 – wykonanie tynków cementowo – wapiennych KNR 2-02 0803/03.

Ad.19 - bez usuwania starych powłok malarskich.

Ad.20 – ściany natrysku w pom. 1.17 zabezpieczyć płytkami ceramicznymi. Wydzielenie przebieralni nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad.21 – komin został wykonany w I etapie.

Ad.22 – z płyty otworowej tak jak zapisano w STWIOR.

Ad.23 – nie mają być zbrojone siatką.

Ad.24 – wzmocnienia stropów zostały wykonane w I etapie. Pozostałe prace zgodnie z pozycjami kosztorysowymi.

- Roboty sanitarne:

Ad.1 Poz.11-14 – powinno być fi 80 - 5 szt., fi 100 - 30 szt., fi 125 - 30 szt., fi 150 - 0 szt., fi 180 - 4 szt.

Ad.2 – w przedmiarze w poz. 19 należy dodać jedną klapę pożarową – razem 3 szt.

Ad.3 Poz.18  – dwa piony zostały wykonane w I etapie

Ad.4 – dodano pozycje do kosztorysu 114 -118

Ad.5 – instalacja ogrzewcza jest już zmodernizowana, wykonać należy przełożenie (demontaż i montaż) 11 szt. grzejników, wymianę na inne grzejniki (o innej mocy) 5 szt. oraz wymianę na inne (gładkie) 3 szt. grzejników zgodnie z tym co znajduje się w kosztorysie i dokumentacji technicznej.

Ad.6 Poz.37-39 – jak w Ad.5

Ad.7 Poz.73-74 – w poz.73 należy ilość szt. zmienić na 5; poz. 74 dotyczyć będzie baterii natryskowej 1 szt. (patrz Ad.10).

Ad.8 Poz.74 –poz.74 zmieni się w 75 i dotyczyć będzie baterii zlewozmywakowych ściennych w ilości 2 szt. a podstawę wyceny należy zmienić na KNR 2-15 0115/01

Ad.9 Poz.82 (83) – należy zmienić podstawę wyceny na KNR INSTAL 0105/05

Ad.10 - patrz Ad.7

Ad.11  - zamówienie nie obejmuje podłączenia unitów, zostanie wykonane przez firmę specjalistyczną odrębnym zleceniem.

Ad.12 -  uzupełniono dodano poz.  119-121

Ad.13 – powyższe roboty są przedmiotem zamówienia.

- Roboty elektryczne.

Ad. 1 – W wycenie należy ująć kompletne tablice z wyposażeniem.

Ad. 2 – Tablica licznikowa została wykonana w I etapie.

Ad. 3 – W wycenie należy uwzględnić rozdzielnię komputerową zgodnie z projektem lecz bez systemu zasilania rezerwowego.

Ad. 4 – poz. 18-19 dotyczą wyłączników nadprądowych 3-biegunowych

Ad. 5 – W wycenie należy uwzględnić układanie przewodów YKY 5 x 50 mm2 oraz 5x16 mm2.

Ad. 6 – W wycenie należy uwzględnić układanie przewodów o przekroju 5 x 2,5 mm2.

Ad. 7 – W ofercie należy wycenić ilość opraw oraz ich typ zgodnie z projektem.

Ad. 8 – Instalacja ppoż. została wykonana w I etapie dla pomieszczeń w obecnym układzie zostały zamontowane 23 szt. czujek dymu, pozostałe czujki dymu według projektu należy ująć w wycenie.

Ad. 9 – Ręczne ostrzegacze pożaru zostały zamontowane w I etapie.

Ad. 10 – W wycenie należy uwzględnić montaż czujek optycznych ze wskazaniem zadziałania w przestrzeni międzystropowej zgodnie z projektem.

Ad. 11 – W wycenie należy uwzględnić wykonanie instalacji telefonicznej i informatycznej zgodnie z projektem.

Ad. 12 – Wykonanie tablic rozdzielczych, WLZ oraz instalacji przeciwpożarowej jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 13 – Nie ma potrzeby demontażu wykonanych instalacji podczas prac rozbiórkowych.